##### Акционерное Общество «МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ» ##### Мурманская область, 184500 г. Мончегорск, ул. Комсомольская наб.,52/9(5этаж) ##### Тел: (815-36)- 3-05-08;факс: (815-36)- 3-21-19 E-mail: office@aomvk.ru

Показатели качества проб питьевой воды

после водоподготовки и в распределительной сети

за III квартал 2020 года

| контролируемые показатели | единицы измерения | норматив показателя по СанПиН 2.1.4.1074-01 | количество исследованных проб | количество проб с превышением показателя (% неудовлетворительных проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | 189 | - |
| цветность | градус цветности | 20(35) | 189 | - |
| запах | балл | 2 | 189 | - |
| привкус | балл | 2 | 189 | - |
| водородный показатель | единицы рН | 6,0-9,0 | 189 | - |
| сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 3 | - |
| жесткость общая | мг/дм3 | 7,0 | 3 | - |
| окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 6 | - |
| нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 3 | - |
| железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 6 | - |
| марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 4 | - |
| медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 3 | - |
| мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,05 | 1 | - |
| никель (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 3 | - |
| хлориды | мг/дм3 | 350 | 10 | - |
| аммиак (по азоту) | мг/дм3 | 2,0 | 10 | - |
| нитрат-ион | мг/дм3 | 45 | 10 | - |
| нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 10 | - |
| кобальт | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - |
| кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - |
| свинец | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - |
| бенз(а)пирен | мг/дм3 | 0,000005 | 1 | - |
| хлороформ | мг/дм3 | 0,2 | 3 | - |
| удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0,200 | - | - |
| удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,000 | - | - |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 4416 | - |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |
| ОКБ | число КОЕ / 100мл | отсутствие | 189 | - |
| ТКБ | число КОЕ / 100мл | отсутствие | 189 | - |
| ОМЧ | число КОЕ / 1мл | 50 | 189 | - |
| колифаги | число БОЕ / 100 мл | отсутствие | 92 | - |
| Паразитологические показатели: |  |  |  |  |
| цисты лямблий | число цист в 50 л | отсутствие | 1 | - |

Генеральный директор

АО «Мончегорскводоканал»                                                                     А.В.Рудаков

исп. Бабешко А.А.

(81536) 73679